询  价  文  件

项目名称：上海高研院LCO2站建设

单位：中国科学院上海高等研究院

编制日期：2023年12月

目   录

第一章  报价邀请	2

第二章  报价人需知	3

第三章  项目需求	3

# 第一章  报价邀请

一、项目基本情况

项目名称：上海高研院LCO2站建设

采购方式：公开询价

采购需求：在 9A 楼北侧建 CO2供给气站。设置一个 15 立方米的 CO2 气罐加一个 3*3 的集装格组合系统，内容主要如下：CO2 罐区水泥混凝土地基的建筑，安装 10 立方米的 CO2 储气罐，空温式及电加热气化器，调压阀组，新增一条管道，接通 CO2气罐（及集装格）到 9A 楼四楼 419 房间的气路，安装 3× 3 标准集装格 CO2 汇流排，沿外墙与原有实验室 CO2气体管路在连廊处接。

合同履行期限：自项目发出开工指令后90个自然日内完成供货及安装调试。

本项目不接受联合体报价。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、提交报价文件截止时间、开标时间

报价截止时间、开标时间：2023年12月30日13点00分（北京时间）

地点：提供盖章电子报价文件、不见面开标方式。

# 第二章  报价人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：上海高研院LCO2站建设 |
| 2 | 报价时间 | 报价文件送达时间：自询价公告发布之日起至报价截止时间止。 报价文件邮寄地址：上海市浦东新区海科路100号9A楼401室 询价方联系人：陈为 18321225591 报价截止时间、开标时间：2023年12月28日13：00（北京时间） 开标地点： |
| 3 | 报价文件份数 | 报价文件正本份数：1 份 副本份数：1 份盖章扫描件， |
| 4 | 报价 保证金 | 本项目不收取报价保证金。 |
| 5 | 报价有效期 | 自报价截止之日起六十（60）天 |
| 6 | 注意事项 | 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一分包项目报价或未划分分包的同一报价项目报价，违反此规定的报价作无效报价处理。 |
| 7 | 申请人的资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 8 | 报价文件的构成 | 1）报价明细表 |

# 第三章  项目需求

项目名称：上海高研院LCO2站建设

询价单位：中国科学院上海高等研究院

一、项目说明：

1、采购内容：在 9A 楼北侧建 CO2供给气站。设置一个 15 立方米的 CO2 气罐加一个 3*3 的集装格组合系统，内容主要如下：CO2 罐区水泥混凝土地基的建筑，安装 10 立方米的 CO2 储气罐，空温式及电加热气化器，调压阀组，新增一条管道，接通 CO2气罐（及集装格）到 9A 楼四楼 419 房间的气路，安装 3× 3 标准集装格 CO2 汇流排，沿外墙与原有实验室 CO2气体管路在连廊处接。

二、系统配置清单：

气站基础建设

| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | 混凝土 | 垫层 C15,钢筋混凝土 C30,8000*6000*700 基础,M3 | 36.0 | LOCAL |  |
| A1.2 | 钢筋 | Φ8 和Ф10:HPB300，Ф16:HRB400,T | 1.2 | LOCAL |  |
| A1.3 | 高强快干二次灌浆料 | Ⅱ类水泥基灌浆料,M3 | 0.5 | LOCAL |  |
| A1.4 | 碳钢围栏 | 20*20 碳钢方管,碳钢刷漆，高度 1800,四 面围护,无顶棚,M2 | 40.0 | LOCAL |  |
| A1.5 | 碳钢立柱 | 碳钢方管立柱,50*50,M | 20.0 | LOCAL |  |
| A1.6 | 挖机 | 台班 | 2.0 | LOCAL |  |
| A1.7 | 渣土处理 | 渣土外运及回填,式 | 1.0 | LOCAL |  |
| A1.8 | 模板及拆除 | 式 | 1.0 | LOCAL |  |
| A1.9 | 围栏油漆 | 二底二面,中灰,式 | 1.0 | LOCAL |  |
| A1.10 | 辅材 | 碎石垫层,五金件,二套不锈钢门锁,防雷 接地等,式 | 1.0 | LOCAL |  |
| A1.11 | 静电接地带 | 40*4,镀锌扁铁,M | 16.0 | LOCAL |  |

15 立方 LCO2 站 工艺设备及管道工程量明细

| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | LCO2 储罐 | 15M3,22BAR | 1 | 诚德低温,提供 特种设备合规资 料 |  |
| A2.2 | 空温式汽化器 | LOX/LIN/LAR 流量 200NM3/H,25BAR，对应 CO2:50NM3/H | 2 | 美加斯 |  |
| A2.3 | 电加热炉 | 复热式,380VAC/8KW | 1 | PUSHER |  |
| A2.4 | 低温球阀 | DN15,SS304,PN25,低温 LCO2 用 | 1 | kI |  |
| A2.5 | 低温安全阀 | DN15,SS304,整定压力 24.5BAR | 5 | CCK |  |
| A2.6 | 低温球阀 | DN25,SS304,PN25,低温 LCO2 用 | 2 | kI |  |
| A2.7 | 自动焊球阀 | 1/2"加长自动焊,SS316,PN25,常温 | 4 | kI |  |
| A2.8 | 自动焊球阀 | 1"加长自动焊,SS316,PN25,常温 | 6 | kI |  |
| A2.9 | 调压阀组主要阀门： |  |  |  |  |
| A2.10 | 内丝球阀 | 1/2"FNPT,SS316,PN40 | 6 | KI |  |
| A2.11 | 压力表 | 1/2"MNPT,SS304,PN40 | 1 | BLD |  |
| A2.12 | 压力表 | 1/2"MNPT,SS304,PN16 | 2 | BLD |  |
| A2.13 | 三片对焊球阀 | 1"*1.65 三片自动焊,SS316LBA,PN40 | 5 | KI |  |
| A2.14 | 过滤器 | 1"焊接,SS316,Y 型,PN40 | 2 | KI |  |
| A2.15 | 止回阀 | 1"焊接,SS316,Y 型,PN40 | 2 | KI |  |
| A2.16 | 调压阀 | 3/4"FNPT,SS316，P1:28BAR,P2:3-12BAR 可调 | 2 | PUSHER |  |
| A2.17 | 常温安全阀 | DN15,SS304,整定压力 16BAR | 1 | CCK |  |
| A2.18 | 阀组管件 | SS316L,BA | 1 |  |  |
| A2.19 | 不锈钢管 | D32*3,SS304,单位： M | 16 | KST |  |
| A2.20 | 不锈钢管 | D22*3,SS304,单位： M | 2 | KST |  |
| A2.21 | 不锈钢管 | D25.4*1.65,SS316LBA,单位： M | 16 | KST |  |
| A2.22 | 三通 | DN25 冲压焊接,SS304,PN25 | 4 | 沧海 |  |
| A2.23 | 三通 | DN25*DN15 冲压焊接,SS304,PN25 | 12 | 沧海 |  |
| A2.24 | 弯头 | DN25 冲压焊接,SS304,PN25 | 8 | 沧海 |  |
| A2.25 | 三通 | D25.4*1.65,SS316LBA | 4 | 沧海 |  |
| A2.26 | 三通 | D25.4*1.65 转 D12.7*1.0,SS316LBA | 4 | 沧海 |  |
| A2.27 | 弯头 | D25.4*1.65,SS316LBA | 10 | 沧海 |  |
| A2.28 | 设备垫铁 | 碳钢，单位：式 | 1 | LOCAL |  |
| A2.29 | 充装电源箱支架 | SS304，DN50，1M 高度 | 1 | LOCAL |  |
| A2.30 | 其它管件 | SS316 | 1 | 沧海 |  |
| A2.31 | 管道支架及管夹 | DN25，含不锈钢角铁落地支架及管夹 | 12 | LOCAL |  |
| A2.32 | 线槽及布线 | 含不锈钢线槽及信号布线 | 10 | LOCAL |  |
| A2.33 | 辅材 | 含其它中间接头，焊接气体，色标及阀位 挂牌 | 1 | LOCAL |  |

3*3 CO2 集装格 汇流排工艺设备及管道工程量明细

| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.1 | 高压软管 | L=2M,PN250,G5/8"-RHF | 6 | PT11- 200,NITTAMOORE |  |
| A3.2 | 高压汇流管 | 四头，间距 1000MM,SS316,D25*3,PN250 | 2 | SANDVIK |  |
| A3.3 | 电加热器 | 220VAC/1000W,内置温控 | 2 | H1000- 220,PUSHER |  |
| A3.4 | 半自动切换装置 | 双回路， 一用一备，进气 200BAR,出气 1- 10BAR 可调， SS316 | 1 | S2300,PUSHER |  |
| A3.5 | 落地安装支架 |  | 1 | LOCAL |  |
| A3.6 | 遮阳棚 | 铝框架+伸缩帘,单位：套 | 1 | LOCAL |  |
| A3.7 | 不锈钢管 | D25.4*1.65,SS316LBA,单位： M，其中 60M 为至连廊管道 | 80 | KST |  |
| A3.8 | 管道支架及管夹 | DN25，含不锈钢角铁落地支架及管夹 | 30 | LOCAL |  |

- 适用标准

四、系统说明及总体要求

（一）系统（设备）说明

现场设计一套 15 立 LCO2 储罐， 经气化、调压稳压后向 9A 楼北侧 419 房间稳定

的供应 CO2；

同时现场设计了一套  3*3  集装格汇流排，从实验楼外墙延伸至连廊处，与原有

CO2 管道连通后， 供应原设备，  以提升 CO2 供应能力；

为提高 CO2 供应可靠性，15 立 LCO2 储罐与 3*3 集装格系统在出站口互连互通，

可互为备用，更好确保实验的连续性与可靠性

（二）系统总体要求

1、该套设备所有仪器仪表显示及数据处理结果的计量单位采用国际单位制（SI）。设备的标定和校准遵循国内和国外有效地计量/校准标准，满足法规要求。

2、该全套设备不应对其它设备的电信号产生误差范围外的干扰。

3、设备应符合最新的中国、欧洲、美国、日本在设备、电气、安全和环保等方面相关标准和法规。

4、该套设备所有材料、设备组件、设备配件及需用耗材必须符合国内外环保要求。

5、具有自我保护系统，具备防止突发断电而损坏设备的能力，所有的电缆、信号线都要穿入保护套管内，接插件采用防爆设计。

6、具备的涉及吊装安全措施，需提供吊装安全措施方案。

7、▲报价人中标后须办理施工现场的相关手续，包括动火证、登高证、临时用电证等。

五、报价报价要求：

1、报价人应对本项目中的所有需求货物和服务进行报价，不得漏报，否则作无效报价处理。

2、报价人应以人民币报价，报价总价包括：设备费、系统费、材料费、运输费、安装调试费、配套辅材、培训费、技术服务、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。

3、请报价人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

六、质量保证和售后服务要求：

1、质保期为自设备终验收之日起24个月。期间设备的关键功能部件如出现由于设计或制造引起的重大故障或功能失效，自采购人发出故障通知后2个月仍无法使此功能部件正常工作，采购人有权要求退换同类设备，损失由报价人承担；如果此关键功能部件进行更换，则此部件的质保期重新计算。

2、报价人承诺当设备运行出现故障时，报价人须在采购人发出通知后24小时内给予响应，48小时内有相关的技术人员抵达现场或采取相应的让采购人满意的处理措施；在保修期内，如果由于设备故障而停机，自采购人通知报价人开始到正常运行为止的停机时间应从保修期内扣除。

3、提供特殊/专用工具、检测仪器及仪表、软件、标定及校准装置等，列出详细清单，标明价格信息。

七、系统安装调试

1、报价人在设备到达安装地点，从接到采购人通知后，报价人必须在3个月内完成设备的安装、调试工作。

2、报价人在中标后在20个日历日内提出进场安装条件的要求、建筑工艺要求，并与采购人沟通确认，提交完整的设备结构图和安装图。

3、报价人须对试验室安装条件和设施进行现场查验和书面确认，内容包括但不限于水电气、试验室空间及布局、地基（浇筑前中后）、进出通道、周边环境等，确保安装尤其是设备；在设备进场前，须对安装基础的外观尺寸和质量（包括预埋件的位置尺寸和数量）进行验收，并书面确认。

4、报价人负责设备的卸货、保管、开箱、运输、吊装、就位、稳固、安装、调试等工作。用户只提供水、电、气、排气的接入点，从接入点内及之后的所有工.作、材料及费用均由报价人负责，管线应架桥、走槽或穿管，做到安全、美观和规范，符合用户现场管理规定。

5、如果需要使用压缩空气，报价人需配备除油、除尘、除水过滤器。

6、设备验收之前，报价人负责彻底清扫设备、电柜除尘。

7、报价人所提供的图纸和文件应按最终调试结果进行更新。

8、报价人在安装施工前，应对施工现场进行有效隔离，避免对试验室其它区域正常工作的影响，报价人应对施工过程中产生的垃圾当天清理，报价人应承担设备安装调试过程中由报价人原因造成的现场设施、地面损坏或污染等产生的修复费用。

9、设备安装调试完成后，报价人负责现场的清洁工作。

10、设备安装过程中，如果发生与现有设备、设施发生干涉现象，报价人负责提出改造方案提供用户评审，改造方案原则上不应改变或影响原设计功能，报价人负责完成经用户认可的所有改造任务，以满足设备安装要求。

11、报价人在设计过程中应充分考虑设备安装、日常维护、维修所需空间及方便性。

12、在安装调试过程中报价人应严格遵守采购人现场安全管理规定，并接受采购人委托的监理单位的全程监理。

设备到达施工现场具备验收条件后4小时（工作时间）内，由甲方组织开始现场验收，若验收合格，则由甲乙双方签署现场验收合格证明文件，此合格证明文件为现场验收通过且作为已交货的凭证。乙方须于甲方验收前至少提供如下技术文件：

（1）包含主要部件、外购件在内的产品合格证，内容包括但不限于：产品名称、型号及机组编号、检验员签章；生产厂家名称、商标及厂址。

（2）产品安装、使用说明书，运行维护手册等。内容包括但不限于：产品工作原理；主要技术参数；主要构件材料；安装、运行、维护技术要求及安全注意事项等。

（3）各类设计图纸。至少包括产品结构示意图、外形图、冷冻水及冷却水接口安装大样图、电气线路图与接线图、以及所有主要部件及整机安装所需的指导图纸。

13、最终验收

（1）现场验收合格后，乙方负责对所供设备和系统进行指导安装，安装完毕以后，由乙方负责并组织有甲方代表、安装单位参加的现场调试。调试按照乙方编制、甲方审核同意的调试方案进行。

（2）安装调试验收首先对单体设备进行性能检查，乙方负责提供单体设备的调试记录表，由甲方代表逐个签署验收。

（3）单体设备性能调试完成后，进行系统运行调试和性能检验。验收过程中，如发现任何设备存在质量问题、或单体设备或系统性能不能满足工艺设计要求，乙方须尽快修改、调整或更换，直至满足规定要求为止。期间发生的所有费用由乙方负责。

（4）所有设备质量和性能满足规定要求；系统性能指标符合设计要求、运转正常；文件资料完整齐全视为安装调试验收合格。安装调试验收合格后，无故障运行2个月，视为最终验收合格。

14、技术培训

（1）报价人应安排优秀的培训人员，对询价人指定的运行维修人员进行良好的运行维护培训。安装调试完进行对采购人使用人员进行培训，培训地点由甲方根据实际情况安排地点。

（2）培训内容包括但不限于：系统组成、工作原理、设备安装、设备启动、操作方法、软件应用、故障诊断、安全防护、紧急处置、日常维保、专项保养、备品备件、资料解读、后期服务等。

15、试运行（试生产）

设备安装调试完毕后进行测试试验， 待其所有功能和性能指标满足技术要求之后，设备试运行2个月。

16、终验收

通过以上工作，充分证明合同规定的内容得到履行后，双方签订终验收报告。在终验收之前报价人提交完整的技术资料和图纸。

八、技术支持工程配套服务

1、报价人在项目地设有常驻维修机构，配置专业服务团队，并配有零部件仓库。并配有专职的、具有三年以上设备运行服务经验的技术工程师。

2、报价人应有项目经理负责整个项目管理，包括设计方案、生产制造、运输交货、安装调试直至设备终验收。项目经理将负责报价人内部的销售、工程、采购等人员之间沟通协调，及时更新项目计划时间表，确保整个项目进度可控。在现场施工阶段，报价人必须委派全职现场负责人，负责安装现场的日常工作协调和安全事务等。报价人应派遣相关技术人员至采购人处进行土建及公用设施设计方案及图纸的审查。